比选文件

招标项目：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 2022年溴化锂中央空调机组维保服务项目 - 招标单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆.

目  录

第一章  比选采购邀请	1

第二章  比选标准	4

第三章  比选项目需求	5

第四章  响应文件格式	10

第一章  比选采购邀请

- 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆就2022年溴化锂中央空调机组维保服务项目（招标项目名称）进行国内比选采购，兹邀请符合资格条件的投标人提交响应文件。

1、项目内容：维保服务包括专业维护保养、预防性巡检、日常技术支持、应急故障响应、技术培训、机组渗漏检修等专业服务，服务期限一年。

项目预算及最高限价：9.4万元，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。

2、投标人应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

2.1投标人的基本条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次比选活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的提供相应证明文件）；

（5）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

2.2招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件：无

2.3拒绝下述投标人参加本次比选活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目的比选活动；

（2）凡为比选项目提供整体设计、规范编制等服务的投标人，不得再参加本项目的比选活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的比选活动。招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录并保存。

3、获取采购文件：

（1）比选通知书获取日期：自本公告发布至提交响应文件截止时间；

（2）比选通知书获取方式：登陆侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆官方网站免费下载获取（http://www.19371213.com.cn/information/notices/）。

4、集中现场考察或答疑：招标人不组织，投标人可自行联系招标人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

5、是否接受联合体：否。

6、保证金数额及交纳办法：本次比选无需缴纳保证金。

7、响应文件编制与提交

7.1投标人应当按照比选通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。响应文件应对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含（具体详见“第四章响应文件格式”）：报价申请及声明、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件、比选采购报价表、服务内容的详细说明、项目实施方案和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、开户银行和帐号等相关资格证明文件复印件加盖公章，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。

7.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等所有含税费用。

8、响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（PDF格式、U盘或光盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

9、提交响应文件截止时间：2022年6月7日。

10、提交响应文件地点（仅限顺丰、EMS邮寄）：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆（南京市建邺区水西门大街418号纪念馆六号门），收件人：胡老师，联系电话：18013959356。

11、澄清与说明：

11.1比选小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知投标人。

11.2投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

12、确定中标人

比选标准详见第二章。

13、签订合同

13.1中标人应当自成交通知书发出之日起三十日内，与招标人签订比选项目合同，所签订的合同不得对比选通知书和响应文件作实质性修改。

13.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人拒绝签订比选项目合同的，应当承担相应的法律责任。

13.3中标人拒绝签订比选项目合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行比选项目合同的，招标人可以视情与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订比选项目合同，也可以重新开展比选活动。

14、诚实信用

14.1投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人和其他投标人的合法权益。

15.2投标人不得以向招标代理机构工作人员、评审小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

15.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

15.4投标人应自觉遵守比选、评审纪律，扰乱比选、评审现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入投标人诚信档案。

15、所有响应文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回。

16、采购人联系方式

业务联系人：朱老师

联系电话：18013959184

办公室联系人：胡老师

联系电话：18013959356

地址：南京市建邺区水西门大街418号

- 比选标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标人满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2.1 | 服务方案 | 维保服务服务设想、起点、定位、针对性，以及本项目的重点、难点把控得当得8-10分，较得当得5-7分，基本得当得1-4分，无内容不得分。 | 35 |
| 2.2 |  | 维保服务实施方案全面、合理、质量标准高，且可操作性强得8-10分，操作性较强得5-7分，操作性一般得1-4分，无内容不得分。 |  |
| 2.3 |  | 突发故障应急处理预案健全、特殊地段突发事件的应急预案完整、实际可操作性强得11-15分，操作性较强得6-10分，操作性一般得1-5分，无内容不得分。 |  |
| 3 | 资质 | 具有中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）A类Ⅰ级资质的得10分，Ⅱ级资质的得7分，Ⅲ级资质的得4分，Ⅳ级资质的得1分，Ⅴ级资质不得分。 | 10 |
| 4 | 业绩 | 2018年1月1日以来完成的类似维保服务项目的案例，提供合同复印件并加盖公章，每有一例得3分，满分15分。 | 15 |
| 5.1 | 信誉及能力 | 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号文件规定，如供应商诚信档案为三星级的得1分，四星级的得2分，五星级的得3分（响应文件中提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”）。 | 4 |
| 5.2 |  | 投标人提供有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证，每提供1个得2分，最多4分。 | 4 |
| 6 | 对比选文件的响应程度 | 做到内容齐全、详实，评分导览清晰，装订整齐的得2分；齐全度一般、详实度一般、评分导览清晰度一般，装订整齐度一般的得1分；差的不得分。 | 2 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第三章  比选项目需求

一、项目名称：2022年溴化锂中央空调机组维保服务项目

二、服务内容：

设备基本信息（共 2 台）

| 设备名称 | 规格型号 | 设备状态 | 设备台数 | 初次投运时间 | 运转时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调 溴化锂制冷机 | ZXQ-93DHM | 正常 | 2 | 2007 | 15年 |

以上设备的年度维保包含每年度例行的维保工作和设备在运行过程中发生的维修项目具体内容如下：

1、溴化锂机组年度例行维保工作内容

1.1、开机调试

1.1.1、冷媒水/热媒水管路流量检查

配合用户检查管路、阀门、过滤器、集分水器、水泵是否工作正常，确保冷媒水/热媒水流量和压差达到合格值。

1.1.2、冷却水管路流量检查

配合用户检查管路、阀门、过滤器、集分水器、水泵是否工作正常，确保冷却水流量和压差达到合格值。

1.1.3、蒸发器传热管堵塞情况检查

打开蒸发器前后端盖检查水系统有无杂质堵塞铜管，根据情况进行清洗。

1.1.4、吸收器、冷凝器传热管堵塞情况检查

打开吸收器、冷凝器前后端盖检查水系统有无杂质堵塞铜管，根据情况进行清洗。

1.1.5、机组控制系统检查

包含温度传感器数据传输检查；压力传感器数据传输检查；温度模块检查；压力模块检查；模拟量模块检查；数字量模块检查；主单元模块检查；电源模块检查；PLC工作状态检查；触摸屏工作状态检查。

1.1.6、真空泵检查（确保极限真空在3分钟内抽至30Pa）

检查皮带是否打滑；泵体有无卡死；真空泵油更换；排油腔清洗；波纹连接套件密封检查；阻油器积液检查。

1.1.7、屏蔽泵检查

溶液泵、冷剂泵接线检查；三相对地以及绝缘检查；

1.1.8、变频器检查

变频器参数设置检查；散热风扇检查；电源线及控制线路检查

1.1.9、燃气阀组检查

电源及控制线路检查；手动调试检查开启和关闭行程；阀体密封性能漏气检查。

1.1.10、燃烧器保养检查

燃气过滤器清洗检查，燃气调压阀调整，燃气阀组保养检查，燃烧器风门设置检查，燃烧器燃气阀开度调整检查，燃烧器电离子棒清洗检查，燃气管路泄露检查，燃烧器程控器动作程序检查，燃烧器大小火燃气含氮量、含氧量、排烟温度调整设置。

1.1.11、机组气密性检查

隔膜阀门负压检漏；液位电极负压检漏；液位视镜负压检漏；管道阀负压检漏；焊缝负压检漏。

1.1.12、机组冷机状态调试

手动启停溶液泵；手动启停冷剂泵；手动启停燃烧器大小火；机组抽真空。

1.1.13、机组热态调试

在运行状态下机组抽真空排气至吸收器冷却水出口平均温度值高于稀溶液温度1～2℃；冷凝温度低于冷凝器冷却水出口温度1～2℃。在燃烧器燃气耗量稳定情况下24小时无变化。

机组在运行状态下溶液液位根据高发压力自动调节，燃烧器在大小火燃烧稳定时液位在高压发生器视镜中部。

根据机组在运行时冷水出口温度，燃烧器能自动启停大小火，将冷媒水/热媒水出口温度稳定在设定值。

机组连续一周后，根据热态运行数据与调试当天数据分析比对，判断机组存在的问题并出具报告。

2、溴化锂机组运行期间月度回访检查内容

2.1、各项温度、压力参数分析

2.2、机组气密性分析检查

2.3、真空泵抽气性能检查

2.4、调节阀自动控制检查

2.5、变频器自动控制检查

2.6、PLC、触摸屏、控制模块工作状态检查

2.7、屏蔽泵绝缘性能和接地检查

2.8、机组控制箱内和机组外壳清洁

2.9、机组内不凝性气体排出

3、溴化锂机组换季保养内容

3.1、机组气密性检查

3.2、机组控制系统及检测元件检查

3.3、按操作规范停机抽真空

3.4、变频器规范保养

3.5、燃烧器及燃气阀组规范保养

3.6、冷剂水从蒸发器旁通至吸收器

3.7、机组在长期停机状态下对2台主机关闭机组冷媒水/热媒水和冷却水进出水阀门，排净机组内积水，打开水室前后端盖，使传热管处于干燥状态。

3.8、机组在负压状态下充入高纯氮气至绝对压力1.2kg/c㎡

3.9、机组控制箱内和机组外壳清洁

4、溴化锂机组冬季停机回访检查内容

4.1、机组气密性检查

4.2、机组控制系统及检测元件检查

4.3、真空泵抽气性能检查及保养

4.4、机组控制箱内和机组外壳清洁

5、溴化锂机组操作培训

5.1、机组热态调试结束后对操作人员进行机组原理、制冷流程、制热流程、简单故障处理、抽真空方法规范操作程序的培训。

5.2、在夏季制冷结束后对操作人员进行停机保养期间注意事项的培训。

5.3、在冬季采暖结束后对操作人员进行停机保养期间注意事项的培训。

6、溴化锂机组维修内容

6.1、机组维修所需的程序更新和升级

6.2、冷冻水、冷却水传热管束清洗

6.3、溴化锂溶液清洗维护及参数调整。

6.4、机组检漏维修服务

三、服务期限：2022年7月1日至2023年6月30日。

四、付款条件：2023年5月一次性支付项目费用。

五、特别说明：

1.服务内容中6.4机组检漏维修服务中涉及检测漏点所用材料均由维保单位承担相关费用。

2.以上服务内容不包含材料费，当机组配套元器件出现故障需要更换，价格超过500元以上的单件材料由甲方负责采购。

（一）投标人应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，总价将包定一律不予调整。

（二）各投标人应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。

（三）报投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

第四章  响应文件格式

1、响应文件文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

2、投标人应在响应文件文件中写清相应的项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件文件的组成部分。

3、投标人应将响应文件文件用档案袋或封套密封。

4、档案袋或封套内应提供纸质版响应文件文件一式叁份（壹份正本贰份副本），电子版响应文件文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

5、各投标人可根据企业自身实际情况以及对比选通知书的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

正本（副本）

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

2022年溴化锂中央空调机组维保服务项目

响应文件

投 标 人：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目  录

一、报价申请及声明…………………………………………………………………………………………X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件……………………………………X

三、第一章比选采购邀请中2.1投标人的基本条件规定的证明文件……………………………………X

四、第一章比选采购邀请中2.2招标人根据比选项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件………X

五、比选采购报价表格式……………………………………………………………………………………X

六、其他表格格式……………………………………………………………………………………………X

一、报价申请及声明格式

报价申请及声明

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

- 根据贵方                                   （项目名称）比选报价邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表报价人                                 （报价人名称），提交比选报价文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合相关法律法规和本次比选采购要求，我们同意并向贵方提供了与比选采购有关的所有证据和资料。

2、按比选要求，我们的比选总报价为        万元。

3、我们已详细审核全部比选文件及其有效补充文件，我们放弃对比选文件任何误解的权利，提交比选报价文件后，不对比选文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱比选活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本比选采购文件，并在规定的比选报价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据比选文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目任务，交付招标人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通、决不向招标人、招标代理机构工作人员和比选小组进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本比选有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                                  （盖章）

日      期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

本授权书声明：注册于                             （比选报价人住址）的

（比选报价人名称）法定代表人                    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的               （比选报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                           （项目名称），进行比选报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：        年    月    日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、第一章比选采购邀请中2.1投标人的基本条件规定的证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如投标人是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加比选活动，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如投标人是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指投标人能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映投标人的商业信誉情况；

3、投标人成立不满一个月的可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

我单位                       （投标人名称）郑重声明：

参加比选前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

四、第一章比选采购邀请中2.2招标人根据比选项目的特殊要求规定的特定条件的

证明文件

注：投标人应当按照比选文件规定的要求提供相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。

五、比选采购报价表格式

（一）报价表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微企业 |  | 是 否 |  |  |  |

说明：在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

（二）分项报价表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 分项目 |  | 单价（元） | 备注 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                     （盖章）

六、其他表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

- （一）商务条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选通知书条目号 | 比选通知书要求的 商务条款 | 投标人响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确响应文件商务部分与比选通知书要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为投标人对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人名称：                                     （盖章）

（二）技术条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选通知书条目号 | 比选通知书要求的 技术、服务条款 | 投标人响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确响应文件与比选通知书要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为投标人对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人名称：                                     （盖章）

（三）项目负责人简介表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                      （盖章）

（四）技术团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                      （盖章）

（五）投标人类似业绩情况表格式

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

投标人名称：（盖章）

（五）比选通知书要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料等（如服务内容的详细说明、项目实施方案和服务承诺等）（格式自拟）。

（六）信用承诺书格式（如供应商有需要须在投标文件中提供此承诺书）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20    年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二○ 年 月 日 |  |  |