比选文件

招标项目：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 “三个必胜”馆区及文物库房电梯维保服务 - 招标单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆.

目  录

第一章  比选采购邀请	1

第二章  比选标准	4

第三章  比选项目需求	6

第四章  响应文件格式	16

第一章  比选采购邀请

- 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆就2024—2025年“三个必胜”馆区及文物库房电梯维保服务项目（招标项目名称）进行国内比选采购，兹邀请符合资格条件的投标人提交响应文件。

1、项目内容：为落实《中华人民共和国特种设备安全法》的要求，确保新馆电梯设备的正常运行，保障场馆正常开放，现对本次电梯维保服务开展采购。

项目预算及最高限价：18.3万元/11个月，投标报价超过最高限价为无效响应文件。

服务期限：22个月（2024年1月1日至2025年10月31日）

2、投标人应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

2.1投标人的基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次比选活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

2.2招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件：投标人须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）。提供证书复印件加盖公章。

2.3拒绝下述投标人参加本次比选活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目的比选活动；

（2）凡为比选项目提供整体设计、规范编制等服务的投标人，不得再参加本项目的比选活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的比选活动。招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录并保存。

3、获取采购文件：

（1）比选通知书获取日期：自本公告发布至提交响应文件截止时间；

（2）比选通知书获取方式：登陆侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆官方网站免费下载获取（http://www.19371213.com.cn/information/notices/）。

4、集中现场考察或答疑：招标人不组织，投标人可自行联系招标人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

5、是否接受联合体：否。

6、保证金数额及交纳办法：本次比选无需缴纳保证金。

7、响应文件编制与提交

7.1投标人应当按照比选通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。响应文件应对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含（具体详见“第四章响应文件格式”）：报价申请及声明、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件、比选采购报价表、服务内容的详细说明、项目实施方案和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、开户银行和帐号等相关资格证明文件复印件加盖公章，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。

7.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等所有含税费用。

8、响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（PDF格式、U盘或光盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

9、提交响应文件截止时间：2023年11月10日。

10、提交响应文件地点（仅限顺丰、EMS邮寄）：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆（南京市建邺区水西门大街418号纪念馆六号门），收件人：胡老师，联系电话：18013959356。

11、澄清与说明：

11.1比选小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知投标人。

11.2投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

12、确定中标人

比选标准详见第二章。

13、签订合同

13.1中标人应当自成交结果公告发出之日起三十日内，与招标人签订合同，所签订的合同不得对响应文件作实质性修改。

13.2除不可抗力等因素外，成交结果公告发出后，招标人改变中标结果，或者中标人拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

13.3中标人拒绝签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以视情与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，也可以重新开展比选活动。  14、诚实信用

14.1投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人和其他投标人的合法权益。

14.2投标人不得以向工作人员、评审小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

14.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

14.4投标人应自觉遵守比选、评审纪律，扰乱比选、评审现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入投标人诚信档案。

15、所有响应文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回。

16、采购人联系方式

业务联系人：朱世杰

联系电话：18013959184

办公室联系人：胡老师

联系电话：18013959356

地址：南京市建邺区水西门大街418号

第二章 比选标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位）。 | 20 |
| 2.1 | 技术 服务 | 根据比选文件要求和投标人提供的服务范围、内容和服务标准（工作方案完整，措施有效扎实管理责任清晰）进行评分。服务范围、内容和服务标准完整详细、合理可行的得12分；服务范围、内容和服务标准较为完整详细、较为合理可行的得9分；服务范围、内容和服务标准简单，有瑕疵的得6分；服务范围、内容和服务标准缺乏合理性的得3分；服务范围、内容和服务标准不完整、不合理的得1分。 | 12 |
| 2.2 |  | 1、投标人为本项目配备的项目经理具有中级或以上工程师职称证书的得3分，提供证书复印件。 2、投标人拟投入的服务人员中，具有职业资格电梯安装维修四级/中级证书3分/个，三级/高级工证书4分/个 ，最高得9分。提供证书复印件。 注：以上除提供相关证书外，还须同时提供社保机构出具的投标人为服务人员缴纳的社会保险证明材料（须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码（或验证码），至少提供近6个月任意一月）。否则直接不得分。 | 12 |
| 2.3 |  | 根据投标人结合本项目拟投入的维保工具、设备进行评分。维保工具、设备先进、齐全、投入合理的得8分；维保工具、设备较先进、较齐全、投入较合理的得5分；维保工具、设备一般，配备考虑有欠缺的得2分；维保工具、设备差，投入不合理，不能满足维保要求的得1分。 | 8 |
| 2.4 |  | 根据投标人提供的内部管理架构(含日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制)进行评分。内部管理架构详细、全面的得6分；内部管理架构较为详细、全面的得3分；内部管理架构简单的得1分。 | 6 |
| 2.5 |  | 根据投标人对维保项目档案资料管理制度、档案收集、保存、移交等流程评分。操作流程完整详细、合理可行的得6分；操作流程较为完整详细、较为合理可行的得3分；操作流程简单，缺乏合理性的得1分。 | 6 |
| 2.6 |  | 根据投标人的应急响应能力进行评分。应急处理预案完备健全，采取的手段具有实际可操作性，应急响应能力突出的得5分；预案较为完备、健全，采取的手段较为可行，应急响应能力较强的得3分；预案简单、笼统，应急响应能力差的得1分。 | 5 |
| 3 | 业绩 | 2020年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得5分，最多得20分。提供合同复印件加盖公章。 | 20 |
| 4 | 履约能力 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证，提供证书复印件加盖公章。 | 6 |
| 5 | 响应程度 | 根据投标文件对比选文件的响应程度评分：做到内容齐全、详实，评分导览清晰，装订整齐的得5分；齐全度一般、详实度一般、评分导览清晰度一般，装订整齐度一般的得3分；差的得1分。 | 5 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。

第三章  比选项目需求

一、项目概况

（一）项目名称：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆2024—2025年“三个必胜”馆区及文物库房电梯维保服务项目。

（二）服务地点：南京市建邺区水西门大街418号。

（三）采购主要内容：

1、除“四大件”（曳引钢丝绳、主机、梯级链、扶手带）以外的电梯部件维修及材料更换；

2、每半月一次的维护保养服务及季度、半年度、年度维护保养服务；

3、每年的政府年检（费用由维保方承担）；

4、紧急故障抢修服务。

（四）服务期限：22个月（2024年1月1日至2025年10月31日）。

（五）费用结算：采用先服务后结算的方式，2024年11月，乙方提供相应付款申请材料，经甲方考核确认后，于30个日历日内支付11个月的维保费用；2025年10月，乙方提供相应付款申请材料，经甲方考核确认后，于30个日历日内支付11个月的维保费用；付款前乙方须开具正规发票。

二、技术要求

（一）维保设备清单

| 设备名称 | 数量 | 层站/高度 |
| --- | --- | --- |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-L1 | 1 | 3 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-L4 | 1 | 3 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-L2 | 1 | 3 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-L3 | 1 | 3 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-L5 | 1 | 3 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-L6 | 1 | 3 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-L7 | 1 | 3 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-FT01/室外 | 1 | 4.05 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-FT02/室外 | 1 | 4.05 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-FT03/室外 | 1 | 8.05 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-FT04/室外 | 1 | 7.71 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-FT05/室外 | 1 | 6.95 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-FT06/室外 | 1 | 6.95 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-FT07/室外 | 1 | 4.5 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-FT08/室外 | 1 | 4.5 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-FT09/室外 | 1 | 5.935 |
| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆-FT10/室外 | 1 | 5.935 |
| 文物库房-L8 | 1 | 2 |

（二）维保要求

分为半月、季度、半年度和年度化保养，除了底坑、门坎卫生之外，着重对于电梯部件进行维护和保养，具体保养内容如下：

表A-1	半月维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

A2    季度维护保养项目(内容)和要求

季度维护保养项目(内容)和要求除符合A1 半月维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表A-2的项目(内容)和要求。

表A-2	季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3   半年维护保养项目(内容)和要求

半年维护保养项目(内容)和要求除符合A2 季度维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表A-3的项目(内容)和要求。

表A-3	半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

A4   年度维护保养项目(内容)和要求

年度维护保养项目(内容)和要求除符合A3 半年维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表A-4的项目(内容)和要求。

表A-4	年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过 15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注 A-1：如果某些电梯没有表中的项目(内容)，如有的电梯不含有某种部件，项目(内容)可适当进行调整(下同)

注A-2：维护保养项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑(下同)。

注A-3：维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求(下同)。

注 A-4：维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求(下同)。

自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求

D1半月维护保养项目(内容)和要求

半月维护保养项目(内容)和要求见表D-1。

表D-1  半月维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

D2  季度维护保养项目(内容)和要求

季度维护保养项目(内容)和要求除符合D1 半月维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表D-2的项目(内容)和要求。

表D-2	季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠(雨季到来之前必须完成) |

D3	半年维护保养项目(内容)和要求

半年维护保养项目(内容)和要求除符合D2 季度维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表D-3的项目(内容)和要求。

表D-3	半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来之前必须完成) |

D4	年度维护保养项目(内容)和要求

年度维护保养项目(内容)和要求除符合D3 半年维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表D-4的项目(内容)和要求。

表D-4	年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |

（三）其他服务

1、	长假前安全检查

遇五一、十一、春节等重要长假或者政府性质的重大活动，提前对电梯进行一次全面安全检查，确保节日期间电梯安全正确运行。

2、	电梯应急管理培训

为提高物业管理人员对电梯设备应急的了解及熟悉，每年对相关物业管理人员免费进行一次现场培训。

3、维保单位必须配合采购人做好每年公祭期间设备保障工作。

三、项目实施具体要求

（一）至少每15天1次的例行保养工作：

1、投标人派出维保专业人员对上述设备提供至少每15天1次的例行保养工作。

2、投标人发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时，应立即向招标人报告并商议整改方案。

3、投标人运用移动工具、管理平台等支援工具管理路线和技师的能力，以便确保各维保计划的有效执行。

（二）全日24小时紧急修理服务：

1、招标人发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，将通知投标人从速派遣称职人员处理，投标人根据已接到的招标人通知，在60分钟内到达现场处理故障。

2、若故障有乘客困于设备内，投标人承诺根据已接到的招标人通知，在30分钟内到达现场处理故障。

（三）报修档案记录：

1、投标人应将所有的报修记录做好台账登记，为维保服务提供足够的信息。

2、投标人根据每一部电梯的每月故障次数和使用率数据，编制下个月的保养计划表，详尽规定每一个保养组的员工在指定时间内将到指定的地点从事规定的保养工作。

3、投标人应建立良好的管理制度，对维修进展做到实时追踪，直至所有报修的项目达到约定的维保标准。

4、投标人应制定一套质量审核程序，由不同部门对保养质量进行审查，审查结果用于改进保养程序，以便更好的满足招标人的要求。

（四）对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对现场无法解决的问题应立即报告招标人的相关人员，同时采取应急措施。

四、服务质量要求

（一）电梯维修保养要符合——《电梯制造与安装安全规范》、《电梯维修规范》、《电梯监督检验和定期检验规则》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备安全法》等国家有关规定标准，以及按招标人要求和投标人承诺执行。

（二）通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生。保证所有维保电梯正常安全顺畅运行。

（三）通过有计划的维修、保养，及时向招标人提供电梯的安全隐患和保证电梯安全运行的合理建议和措施。

五、其他要求

（一）投标人在服务过程中，必须遵守安全操作规章制度，如电梯发生安全人身伤亡事故，其所产生的一切责任由投标人承担。

（二）所有电梯故障投标人应承诺在接到招标人通知之日起2天之日修复完成，如果2天之内未将故障修复完成，投标人每超过1天应向招标人支付1000元的赔偿金额，连续超过7天还未将故障修复完成，招标人有权解除合同。如果故障排除涉及到需更换电梯或需更换大部件零件，投标人需向招标人递交故障排除延时证明，且经招标人签字确认方可延时。

（三）投标人在服务过程中，应服从招标人安排。在不违反安全操作规章制度的要求下，投标人维保人员连续2次不服从或不及时响应招标人要求，招标人有权终止或解除合同，同时投标人应承担由此产生的损失和责任。

（四）本次投标报价包括所需维保电梯的保险以及年检费用。

备注：本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。如有疑问请与招标人联系。

第四章  响应文件格式

1、响应文件文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

2、投标人应在响应文件文件中写清相应的项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件文件的组成部分。

3、投标人应将响应文件文件用档案袋或封套密封。

4、档案袋或封套内应提供纸质版响应文件文件一式叁份（壹份正本贰份副本），电子版响应文件文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

5、各投标人可根据企业自身实际情况以及对比选通知书的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

正本（副本）

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

2024年“三个必胜”及文物库房电梯维保服务

响应文件

投 标 人：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目  录

一、报价申请及声明…………………………………………………………………………………………X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件……………………………………X

三、第一章比选采购邀请中2.1投标人的基本条件规定的证明文件……………………………………X

四、第一章比选采购邀请中2.2招标人根据比选项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件………X

五、比选采购报价表格式……………………………………………………………………………………X

六、其他表格格式……………………………………………………………………………………………X

一、报价申请及声明格式

报价申请及声明

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

- 根据贵方                                   （项目名称）比选报价邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表报价人                                 （报价人名称），提交比选报价文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合相关法律法规和本次比选采购要求，我们同意并向贵方提供了与比选采购有关的所有证据和资料。

2、按比选要求，我们的比选总报价为        万元。

3、我们已详细审核全部比选文件及其有效补充文件，我们放弃对比选文件任何误解的权利，提交比选报价文件后，不对比选文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱比选活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本比选采购文件，并在规定的比选报价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据比选文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目任务，交付招标人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通、决不向招标人工作人员和比选小组进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本比选有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                                  （盖章）

日      期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

本授权书声明：注册于                             （比选报价人住址）的

（比选报价人名称）法定代表人                    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的               （比选报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                           （项目名称），进行比选报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：        年    月    日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、第一章比选采购邀请中2.1投标人的基本条件规定的证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如投标人是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加比选活动，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如投标人是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指投标人能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映投标人的商业信誉情况；

3、投标人成立不满一个月的可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

我单位                       （投标人名称）郑重声明：

参加比选前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

四、第一章比选采购邀请中2.2招标人根据比选项目的特殊要求规定的特定条件的

证明文件

注：投标人应当按照比选文件规定的要求提供相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。

五、比选采购报价表格式

（一）报价表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微企业 |  | 是 否 |  |  |  |

说明：在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

（二）分项报价表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 分项目 |  | 单价（元） | 备注 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                     （盖章）

六、其他表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

- （一）商务条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选通知书条目号 | 比选通知书要求的 商务条款 | 投标人响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确响应文件商务部分与比选通知书要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为投标人对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人名称：                                     （盖章）

（二）技术条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选通知书条目号 | 比选通知书要求的 技术、服务条款 | 投标人响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确响应文件与比选通知书要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为投标人对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人名称：                                     （盖章）

（三）项目负责人简介表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                      （盖章）

（四）技术团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                      （盖章）

（五）投标人类似业绩情况表格式

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

投标人名称：（盖章）

（五）比选通知书要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料等（如服务内容的详细说明、项目实施方案和服务承诺等）（格式自拟）。