比选文件

招标项目：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 ### 南京利济巷慰安所旧址陈列馆消防维保 - 招标单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆.

目  录

第一章  比选采购邀请	1

第二章  比选标准	4

第三章  比选项目需求	6

第四章  响应文件格式	10

第一章  比选采购邀请

- 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆就南京利济巷慰安所旧址陈列馆消防维保项目（招标项目名称）进行国内比选采购，兹邀请符合资格条件的投标人提交响应文件。

1、项目内容：选聘一家消防维保公司，对南京利济巷慰安所旧址陈列馆主要消防设施（火灾自动报警及联动控制系统、室内消火栓系统、应急照明疏散指示系统、防排烟系统、灭火器的维护及与消防安全相关的设施设备等）实施维保服务。

项目预算及最高限价：15.5万元，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。

2、投标人应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

2.1投标人的基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次比选活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

2.2招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件：已在“社会消防技术服务信息系统”成功注册登记（提供注册登记信息扫描件并加盖公章），社会消防技术服务信息系统注册登记中须具备消防设施维护保养检测资质。

2.3拒绝下述投标人参加本次比选活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目的比选活动；

（2）凡为比选项目提供整体设计、规范编制等服务的投标人，不得再参加本项目的比选活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的比选活动。招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录并保存。

3、获取采购文件：

（1）比选通知书获取日期：自本公告发布至提交响应文件截止时间；

（2）比选通知书获取方式：登陆侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆官方网站免费下载获取（http://www.19371213.com.cn/information/notices/）。

4、集中现场考察或答疑：招标人不组织，投标人可自行联系招标人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

5、是否接受联合体：否。

6、保证金数额及交纳办法：本次比选无需缴纳保证金。

7、响应文件编制与提交

7.1投标人应当按照比选通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。响应文件应对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含（具体详见“第四章响应文件格式”）：报价申请及声明、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件、比选采购报价表、服务内容的详细说明、项目实施方案和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、开户银行和帐号等相关资格证明文件复印件加盖公章，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。

7.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等所有含税费用。

8、响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（PDF格式、U盘或光盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

9、提交响应文件截止时间：2024年5月16日。

10、提交响应文件地点（仅限顺丰、EMS邮寄）：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆（南京市建邺区水西门大街418号纪念馆六号门），收件人：胡老师，联系电话：18013959356。

11、澄清与说明：

11.1比选小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知投标人。

11.2投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

12、确定中标人

比选标准详见第二章。

13、签订合同

13.1中标人应当自成交结果公告发出之日起三十日内，与招标人签订合同，所签订的合同不得对响应文件作实质性修改。

13.2除不可抗力等因素外，成交结果公告发出后，招标人改变中标结果，或者中标人拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

13.3中标人拒绝签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以视情与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，也可以重新开展比选活动。

14、诚实信用

14.1投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人和其他投标人的合法权益。

14.2投标人不得以向工作人员、评审小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

14.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

14.4投标人应自觉遵守比选、评审纪律，扰乱比选、评审现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入投标人诚信档案。

15、所有响应文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回。

16、采购人联系方式

联系人：虞斌

联系电话：18915935005

地址：南京市建邺区水西门大街418号

- 比选标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位）。 | 20 |
| 2.1 | 技术 服务 | 根据比选文件要求和投标人提供的服务范围、内容和服务标准（工作方案完整，措施有效扎实管理责任清晰）进行评分。 服务范围、内容和服务标准完整详细、合理可行的得12分； 服务范围、内容和服务标准较为完整详细、较为合理可行的得8分； 服务范围、内容和服务标准简单，有瑕疵的得4分； 服务范围、内容和服务标准不完整、不合理的得1分。 | 12 |
| 2.2 |  | 根据投标人结合本项目拟投入的维保工具、设备进行评分。维保工具、设备先进、齐全、投入合理的得10分；维保工具、设备较先进、较齐全、投入较合理的得6分；维保工具、设备一般，配备考虑有欠缺的得2分；没有不得分。 | 10 |
| 2.3 |  | 根据投标人提供的内部管理架构(含日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制)进行评分。内部管理架构详细、全面的得8分；内部管理架构较为详细、全面的得5分；内部管理架构简单的得2分；没有不得分。 | 8 |
| 2.4 |  | 根据投标人提供的安全管理及文明服务制度措施方案（安全防范措施等说明）进行评分。安全管理及文明服务制度措施方案完整详细、合理可行的得8分；安全管理及文明服务制度措施方案较为完整详细、较为合理可行的得5分；安全管理及文明服务制度措施方案缺乏合理性的得2分；没有不得分。 | 8 |
| 2.5 |  | 根据投标人的应急响应能力进行评分。应急处理预案完备健全，采取的手段具有实际可操作性，应急响应能力突出的得8分；预案较为完备、健全，采取的手段较为可行，应急响应能力较强的得5分；预案简单、笼统，应急响应能力差的得2分；没有不得分。 | 8 |
| 3 | 人员 | - （1）投标人为本项目配备的项目负责人具有一级注册消防工程师证书的得6分，具有二级及以上注册消防工程师证书的得3分，没有不得分。 - （2）投标人为本项目配备的至少3人维保人员具备建（构）筑物消防员证书的，每有一人得2分，最多得6分。 注：以上除提供相关证书复印件加盖公章以外，还须同时提供近6个月投标人为服务人员缴纳的社会保险证明材料。 | 12 |
| 4 | 业绩 | 2021年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得5分，最多得15分。提供合同复印件加盖公章。 | 15 |
| 5 | 履约能力 | 投标人具有安全生产许可证的得4分，提供证书复印件加盖公章。 | 4 |
| 6 | 对磋商文件响应程度 | 做到内容齐全、详实，评分导览清晰，装订整齐的得3分；齐全度一般、详实度一般、评分导览清晰度一般，装订整齐度一般的得2分；差的得1分。 | 3 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第三章  比选项目需求

一、项目名称：南京利济巷慰安所旧址陈列馆消防维保项目

二、项目清单

| 序号 | 类别 | 项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 1 |
| 2 | 高压细水雾灭火系统 | 1 |
| 3 | 消火栓系统 | 1 |
| 4 | 应急照明疏散指示系统 | 1 |
| 5 | 防火分隔系统 | 1 |
| 6 | 消防电源供配电系统 | 1 |
| 7 | 灭火器 | 1 |

注：具体设施设备数量以现场实际为准。

三、维保内容

南京利济巷慰安所旧址陈列馆维保项目建筑主要消防设施如下：火灾自动报警及联动控制系统、室内消火栓系统、应急照明疏散指示系统、防排烟系统、灭火器的维护及与消防安全相关的设施设备的维护。火灾自动报警及联动控制系统采用的是北大青鸟产品。具体维护、维修范围包括但不限于以下：

1、火灾自动报警系统；

2、消火栓系统；

3、细水雾灭火系统；

4、防火分隔系统；

5、灭火器系统；

6、消防电源供配电系统；

7、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口；

8、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

四、维保要求

- （一）火灾自动报警系统包括但不限于以下:

- 1、对火灾报警系统作定期检查和试验。

a.对火灾报警控制器的各功能进行试验。

b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

c.每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3 次主电源和备用电源自动切换试验。

- 2、对消防系统联动设备作定期检查和试验。

a.每年对高压细水雾水泵、电磁阀等控制设备做消防联动试验两次。

b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

c.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

d.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

3、对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

4、对火灾自动报警系统的故障进行维修。

5、对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

- （二）消火栓系统包括但不限于以下:

1、每周对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

2、每周对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

3、每周对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

4、每周对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

5、每月对最不利点消火栓进行静压压力试。

- 6、每季度对水泵接合器的接口及附件进行检查。

7、每季度抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每月进行出水检查。

- （三）细水雾喷水灭火系统包括但不限于以下:

1、每周对水源控制阀、进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

2、每周对细水雾水泵，稳压泵进行启动运转试验一次。

3、每周对细水雾水泵控制柜外观，控制面板，以及指示灯检查。

4、每周对区域阀、手动阀检查启闭正常。

5、每周对防护区的区域控制柜主机、紧急启动、停止按钮检查测试，处于工作状态。

6、每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

7、每周对水箱水质和液位显示的检查，处于正常状态。

8、每季度对水箱过滤装置的进行检查，无堵塞，无污垢处于正常状态。

9、每季度对远程启闭区域电磁阀组进行试验。

10、每季度对细水雾水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

11、每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时处理。

12、定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

- 13、检查止回阀启闭是否灵活、有效；

14、定期对细水雾系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

- （四）防火分隔系统包括但不限于以下:

1、每周检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

- 2、每周检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

3、每周检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

- 4、每月检查防火门功能性测试，应联动控制常开防护门自动关闭；

- 5、每周检查电缆井、管道井的门能否关严

- 6、每月检查电缆井、管道井向上、向下的空洞缝隙是否做好防火封堵。

（五）灭火器系统维护保养

1、每周检查灭火器摆放位置，配置数量是否符合要求；

2、每周检查灭火器铭牌是否缺失、日期是否在有效期内；

3、每周检查保险销有无缺失、铅封是否完好，压力是否在绿区内；

4、每周检查灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等；

5、每周检查灭火器喷嘴、喷嘴管是否有缺失、老化断裂现象。

- （六）应急照明疏散指示包括但不限于以下:

1、每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

2、每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

- （七）其它

1、每季度检查室外消防阀门井阀门有无锈蚀，漏水现象。

2、每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

3、每季度试验消防电源末端的切换功能。

4、配合甲方进行各类应急演练。

5、其他消防相关事宜。

五、服务期限：合同服务期为一年，第一年合同期满，经馆方验收合格并考核通过后，可续签一年，续签次数不超过一次。

六、付款方式：采用先服务后结算的方式，半年结算一次，合同服务期满后一个月内，经甲方考核合格后支付剩余尾款。每次付款前，乙方应提供相应的付款申请材料并开具正规发票。

七、特别说明

（一）供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务总价将包定，一律不予调整。

（二）报价中应考虑因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用。

（三）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（四）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

备注：本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

第四章  响应文件格式

1、响应文件文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

2、投标人应在响应文件文件中写清相应的项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件文件的组成部分。

3、投标人应将响应文件文件用档案袋或封套密封。

4、档案袋或封套内应提供纸质版响应文件文件一式叁份（壹份正本贰份副本），电子版响应文件文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

5、各投标人可根据企业自身实际情况以及对比选通知书的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

正本（副本）

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

南京利济巷慰安所旧址陈列馆消防维保项目

响应文件

投 标 人：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目  录

一、报价申请及声明…………………………………………………………………………………………X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件……………………………………X

三、第一章比选采购邀请中2.1投标人的基本条件规定的证明文件……………………………………X

四、第一章比选采购邀请中2.2招标人根据比选项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件………X

五、比选采购报价表格式……………………………………………………………………………………X

六、其他表格格式……………………………………………………………………………………………X

一、报价申请及声明格式

报价申请及声明

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

- 根据贵方                                   （项目名称）比选报价邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表报价人                                 （报价人名称），提交比选报价文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合相关法律法规和本次比选采购要求，我们同意并向贵方提供了与比选采购有关的所有证据和资料。

2、按比选要求，我们的比选总报价为        万元。

3、我们已详细审核全部比选文件及其有效补充文件，我们放弃对比选文件任何误解的权利，提交比选报价文件后，不对比选文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱比选活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本比选采购文件，并在规定的比选报价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据比选文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目任务，交付招标人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通、决不向招标人、招标代理机构工作人员和比选小组进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本比选有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                                  （盖章）

日      期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

本授权书声明：注册于                             （比选报价人住址）的

（比选报价人名称）法定代表人                    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的               （比选报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                           （项目名称），进行比选报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：        年    月    日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、第一章比选采购邀请中2.1投标人的基本条件规定的证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如投标人是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加比选活动，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如投标人是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指投标人能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映投标人的商业信誉情况；

3、投标人成立不满一个月的可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

我单位                       （投标人名称）郑重声明：

参加比选前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

四、第一章比选采购邀请中2.2招标人根据比选项目的特殊要求规定的特定条件的

证明文件

注：投标人应当按照比选文件规定的要求提供相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。

五、比选采购报价表格式

（一）报价表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微企业 |  | 是 否 |  |  |  |

说明：在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

（二）分项报价表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 分项目 |  | 单价（元） | 备注 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                     （盖章）

六、其他表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

- （一）商务条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选通知书条目号 | 比选通知书要求的 商务条款 | 投标人响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确响应文件商务部分与比选通知书要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为投标人对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人名称：                                     （盖章）

（二）技术条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选通知书条目号 | 比选通知书要求的 技术、服务条款 | 投标人响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确响应文件与比选通知书要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为投标人对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人名称：                                     （盖章）

（三）项目负责人简介表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                      （盖章）

（四）技术团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                      （盖章）

（五）投标人类似业绩情况表格式

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

投标人名称：（盖章）

（五）比选通知书要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料等（如服务内容的详细说明、项目实施方案和服务承诺等）（格式自拟）。