比选文件

招标项目：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 利济巷分馆消防系统维修及更新项目 - 招标单位：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆.

目  录

第一章  比选采购邀请	1

第二章  比选标准	4

第三章  比选项目需求	5

第四章  响应文件格式	7

第一章  比选采购邀请

- 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆就利济巷分馆消防系统维修及更新项目（招标项目名称）进行国内比选采购，兹邀请符合资格条件的投标人提交响应文件。

1、项目内容：利济巷分馆消防系统维修及更新项目

项目预算及最高限价：15万元，投标报价超过最高限价的为无效响应文件。

2、投标人应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

2.1投标人的基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次比选活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

2.2招标人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）供应商须具有在社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp)消防技术服务机构中备案公示且服务类型为消防设施维护保养检测(提供网页查询截图复印件加盖公章)

（2）供应商须具有建设主管部门颁发的消防设施工程专业承包三级及以上资质证书（提供复印件并加盖供应商公章）

2.3拒绝下述投标人参加本次比选活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目的比选活动；

（2）凡为比选项目提供整体设计、规范编制等服务的投标人，不得再参加本项目的比选活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的比选活动。招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录并保存。

3、获取采购文件：

（1）比选通知书获取日期：自本公告发布至提交响应文件截止时间；

（2）比选通知书获取方式：登陆侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆官方网站免费下载获取（http://www.19371213.com.cn/information/notices/）。

4、集中现场考察或答疑：招标人不组织，投标人可自行联系招标人。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。

5、是否接受联合体：否。

6、保证金数额及交纳办法：本次比选无需缴纳保证金。

7、响应文件编制与提交

7.1投标人应当按照比选通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。响应文件应对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应包含（具体详见“第四章响应文件格式”）：报价申请及声明、法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件、比选采购报价表、服务内容的详细说明、项目实施方案和服务承诺，以及企业法人营业执照（或法人证明）、开户银行和帐号等相关资格证明文件复印件加盖公章，由其法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。否则，按照不响应处理。

7.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等所有含税费用。

8、响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（PDF格式、U盘或光盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

9、提交响应文件截止时间：2024年9月9日。

10、提交响应文件地点（仅限顺丰、EMS邮寄）：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆（南京市建邺区水西门大街418号纪念馆六号门），收件人：胡老师，联系电话：025-86560815。

11、澄清与说明：

11.1比选小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知投标人。

11.2投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

12、确定中标人

比选标准详见第二章。

13、签订合同

13.1中标人应当自成交结果公告发出之日起三十日内，与招标人签订合同，所签订的合同不得对响应文件作实质性修改。

13.2除不可抗力等因素外，成交结果公告发出后，招标人改变中标结果，或者中标人拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

13.3中标人拒绝签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以视情与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，也可以重新开展比选活动。

14、诚实信用

14.1投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人和其他投标人的合法权益。

14.2投标人不得以向工作人员、评审小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

14.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

14.4投标人应自觉遵守比选、评审纪律，扰乱比选、评审现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入投标人诚信档案。

15、所有响应文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回。

16、采购人联系方式

业务联系人：虞斌

联系电话：18915935005

地址：南京市建邺区水西门大街418号

第二章 比选标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标人满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2.1 | 服务方案 | 根据供应商提供的项目实施总体方案进行综合评分： 方案表述非常清晰、非常全面、非常科学合理，前瞻性、可行性及针对性非常强，得10分；方案表述较清晰、较全面、较科学合理，前瞻性、可行性及针对性较强，得7分；方案表述一般，满足项目基本需求，得4分；未提供者不得分。 | 40 |
| 2.2 |  | 根据供应商提供的项目质量保障措施方案进行综合评分： 方案表述非常科学合理、非常全面可行且采用的新技术、新工艺可靠性非常强，得10分；方案表述较科学合理、较全面可行且采用的新技术、新工艺可靠性较强，得7分；方案表述一般，满足项目基本需求，得4分；未提供者不得分。 |  |
| 2.3 |  | 根据供应商提供的项目施工进度计划和进度保证措施方案进行综合评分： 方案表述非常清晰、非常完整、非常科学合理，得10分；方案表述较清晰、较完整、较科学合理，得7分；方案表述一般，满足项目基本需求，得4分；未提供者不得分。 |  |
| 2.4 |  | 根据供应商提供的项目安全文明施工保障措施方案进行综合评分： 方案表述非常规范、非常全面、非常合理、非常可靠、科学性及针对性非常强，得10分；方案表述较规范、较全面、较合理、较可靠、科学性及针对性较强，得7分；方案表述一般、满足项目基本需求，得4分；未提供者不得分。 |  |
| 3 | 人员配备 | 项目经理具有注册消防工程师或注册建造师资格证书的，得4分（提供证书的复印件并加盖公章以及近半年的社保证明，无证明材料不得分） | 4 |
| 4.1 | 履约能力 | 供应商具有有效期内的安全生产许可证的得4分 | 4 |
| 4.2 |  | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得4分 | 4 |
| 5 | 业绩 | 2021年7月1日以来完成的类似项目的成功案例，提供合同复印件并加盖公章，每有一例得5分，满分15分。 | 15 |
| 6 | 响应程度 | 做到内容齐全、详实，评分导览清晰，装订整齐的得3分；齐全度一般、详实度一般、评分导览清晰度一般，装订整齐度一般的得2分；差的得1分。 | 3 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。

第三章  比选项目需求

一、项目名称：利济巷分馆消防系统维修及更新项目

二、项目概况

南京利济巷慰安所旧址陈列馆位于南京市秦淮区利济巷2号，属于全国重点文物保护单位，内部配备消防设施有火灾报警系统，细水雾灭火系统，消火栓灭火系统，应急照明系统，手提式干粉灭火器及柴油机发电组。本场馆内存在部分消防设备问题及隐患：

- 火灾报警系统包括消防报警控制器1台，细水雾主机11台，经检测其中有2台主机备电欠压，主电可以正常使用，若突然停电会导致控制器无法使用。

- 细水雾控制箱共有11台，2台存在按键不灵敏及电源不正常的情况，可能会导致部分建筑细水雾系统失效。

- 柴油机发电组使用年限过长，需定期进行保养，遇突发情况可能存在风险。

- 发现现场细水雾主机与消控室消防报警主机之间联网线故障，导致消防报警主机不能监管细水雾主机。考虑由于场馆内线路大部分都是预埋线路，维修可能涉及破坏墙体及路面。

- 5、场馆内共有消火栓45个，消火栓系统接市政供水，部分消火栓由于长时间接触水已经生锈老化，C2栋1层已经有漏水现象。消防水带配套数量共45条。

- 6、场馆内应急照明系统应急照明灯195盏，疏散指示灯147盏，其中300盏使用年限时间过长，备电达不到规范应急时间要求。

- 7、消火栓系统每栋楼室外都有控制其阀门，检查发现现场有2只阀门井无法打开。

- 8、部分细水雾喷头已经发现明显生锈，出水口堵塞等情况，细水雾喷头需拆除并拆下滤网进行清洗干净，细水雾管道需冲洗干净并安装堵头做试压，最后安装清洗干净的细水雾喷头。

三、工作重点

| 序号 | 内容 | 分项 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对一些老化严重、随时可能失效、会直接影响消防系统运行的部件进行更换，如火灾报警控制器联网线、备电电源、细水雾控制箱电源盘、控制箱主板等 | 1、A栋工程房2台细水雾主机四块备电电池更换（主机共11台） | 4 | 块 |
|  |  | 2、A栋工程房2台细水雾主机电源盘更换（主机共11台） | 2 | 组 |
|  |  | 3、A栋工程房1块细水雾主机主板更换（主机共11台） | 1 | 块 |
|  |  | 4、老化水带及消火栓头10套更换（共45套） | 10 | 套 |
|  |  | 5、严重老化应急照明和疏散指示灯55盏更换（共296盏） | 55 | 盏 |
|  |  | 6、细水雾喷头10个更换（共403个） | 10 | 个 |
|  |  | 7、联网线维修电缆线故障排查、线路铺设 | 1 | 项 |
|  |  | 8、市政消火栓的检修及密封圈更换5个(共45个) | 5 | 个 |
|  |  | 1500米电缆线及辅材 | 1500 | 米 |
| 2 | 更换老化消防水带、应急照明灯及疏散指示灯 | 1、老化水带及消火栓头35套更换（共45套） | 35 | 套 |
|  |  | 2、241盏应急照明疏散指示灯更换（共296盏） | 241 | 盏 |
| 3 | 柴油发电机柴油机油加注，滤芯组件、电池及机油更换、消防水箱清洗及加装过滤装置 | 1、500升柴油加注（油箱总容量720L）（含运费） | 500 | 升 |
|  |  | 2、柴油机机油更换 | 6 | 桶 |
|  |  | 3、柴油发电机滤芯更换 | 1 | 个 |
|  |  | 4、柴油发电机电池更换 | 1 | 组 |
|  |  | 5、消防水箱清洗及加装过滤装置 | 1 | 项 |
| 4 | 细水雾喷头清洗及更换、市政消火栓的检修更换，阀门井更换 | 1、市政消火栓的检修及密封圈更换40个(共45个) | 40 | 个 |
|  |  | 2、2个室外消防阀门井维修（共8个） | 2 | 个 |
|  |  | 3、细水雾喷头393个返厂清洗更换（共403个） | 393 | 个 |

四、服务要求

（一）验收标准：符合国家质量验收标准，满足采购人要求。如成交供应商所提供的设备或系统与系统前段设备品牌出现不兼容情况，所有调试费用由成交供应商承担并须调整至兼容为止，否则按违约进行相应处罚。

（二）安全责任：一切与工程相关的安全责任由成交供应商负责。

五、服务期限

合同签订后20个日历日完成，所涉维修内容质保期不少于一年。

- 付款条件

- 签订合同后，支付合同总额的30%；项目完成，经馆方验收合格后支付剩余价款。

第四章  响应文件格式

1、响应文件文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

2、投标人应在响应文件文件中写清相应的项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件文件的组成部分。

3、投标人应将响应文件文件用档案袋或封套密封。

4、档案袋或封套内应提供纸质版响应文件文件一式叁份（壹份正本贰份副本），电子版响应文件文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

5、各投标人可根据企业自身实际情况以及对比选通知书的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

正本（副本）

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

利济巷分馆消防系统维修及更新项目

响应文件

投 标 人：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

目  录

一、报价申请及声明…………………………………………………………………………………………X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件……………………………………X

三、第一章比选采购邀请中2.1投标人的基本条件规定的证明文件……………………………………X

四、第一章比选采购邀请中2.2招标人根据比选项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件………X

五、比选采购报价表格式……………………………………………………………………………………X

六、其他表格格式……………………………………………………………………………………………X

一、报价申请及声明格式

报价申请及声明

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

- 根据贵方                                   （项目名称）比选报价邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表报价人                                 （报价人名称），提交比选报价文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合相关法律法规和本次比选采购要求，我们同意并向贵方提供了与比选采购有关的所有证据和资料。

2、按比选要求，我们的比选总报价为        万元。

3、我们已详细审核全部比选文件及其有效补充文件，我们放弃对比选文件任何误解的权利，提交比选报价文件后，不对比选文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱比选活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本比选采购文件，并在规定的比选报价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据比选文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目任务，交付招标人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通、决不向招标人、招标代理机构工作人员和比选小组进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本比选有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                                  （盖章）

日      期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

本授权书声明：注册于                             （比选报价人住址）的

（比选报价人名称）法定代表人                    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的               （比选报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                           （项目名称），进行比选报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：        年    月    日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、第一章比选采购邀请中2.1投标人的基本条件规定的证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如投标人是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加比选活动，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如投标人是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指投标人能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映投标人的商业信誉情况；

3、投标人成立不满一个月的可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

我单位                       （投标人名称）郑重声明：

参加比选前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

四、第一章比选采购邀请中2.2招标人根据比选项目的特殊要求规定的特定条件的

证明文件

注：投标人应当按照比选文件规定的要求提供相关证明材料，如未做要求，则可以不予提供。

五、比选采购报价表格式

（一）报价表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微企业 |  | 是 否 |  |  |  |

说明：在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

（二）分项报价表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 分项目 |  | 单价（元） | 备注 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                     （盖章）

六、其他表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

- （一）商务条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选通知书条目号 | 比选通知书要求的 商务条款 | 投标人响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确响应文件商务部分与比选通知书要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为投标人对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人名称：                                     （盖章）

（二）技术条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选通知书条目号 | 比选通知书要求的 技术、服务条款 | 投标人响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确响应文件与比选通知书要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为投标人对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人名称：                                     （盖章）

（三）项目负责人简介表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                      （盖章）

（四）技术团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                      （盖章）

（五）投标人类似业绩情况表格式

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

投标人名称：（盖章）

（五）比选通知书要求及投标人认为需要提供的其他证明文件及材料等（如服务内容的详细说明、项目实施方案和服务承诺等）（格式自拟）。